| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PH | PANNOR, BRÄNNARE MM |  |  |  |
| PHB | PANNOR |  |  |  |
| PHB.1 | Värmevattenpannor |  |  |  |
| PHB.12 | Elpannor för värmevatten EP1 Elpanna för uppvärmning av värmevatten i vattenburna värmesystem eller i industriprocesser. Effekten är uppdelad i 7 steg som kan begränsas ner till 1 effektsteg. Behållaren är tillverkad av stålplåt, pannans elpatroner är av rostfritt stål SS 2353 med mässingshuvud. Pannan klarar ett nollflöde ur säkerhetssynpunkt. Fabrikat: VÄRMEBARONEN Typ: EP 31 Rsknr: 623 00 60 Pannan levereras med följande funktioner/utrustning - Tidsfördröjning efter spänningsbortfall enligt rekommendationer. - Belastningsvakt/strömtrafo för direktmätning upp till 200A huvudsäkring ingår. - Allpolig huvudbrytare vilken påverkas av ställbar temperaturbegränsare samt tryckvakt vid monterad säkerhetsutrustning. - Termostat för konstanthållning av framledningstemperatur. - Övertemperaturskydd. - Min resp maxbegränsning av temperatur. - Manöverutgång (230V~) för extern cirkulationspump (med pumpmotionering) - Nivåvakt och jordfelsmätning. (PEC) - Anslutning för extern blockering, externt steg/effektstyrning med alt 0-5 V, 0-10 V, 4-20mA. - Anslutning för extern effektstyrning via 3 bitars binär 230 V utgång från vp. - Anslutning för extern visning effekt / temperatur med 0-10 V. - Larmindikering i frontpanelen samt anslutning för extern larmindikering. Tillbehör (tillval) - Säkerhetsutrustning, Pannan uppfyller då Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2002:1§17 om periodisk övervakning av pannanläggning. - UTK 7/15/30, utomhustemperaturkompensering för flytande framledningstemperatur. - Gsm-enhet för extern larmindikering (summalarm) - Intern ventilationsfläkt/ar. - Sekundärstyrning av panntemperatur från sekundärkrets. Tekniska data: Maxeffekt: 31,5 kW Spänning: 400 V 3N,50Hz Kapslingsklass: IP X1 Ström vid max effekt: 45 A Max försäkring: 100 A Effekt/steg: 4,5 kW Ström/steg: 6,5 A Vattenvolym: 31 l Mått: BxDxH ( inkl rör/kabelansl ) 454 x 655 x 1139 mm Lägsta takhöjd ( för patronbyte ) 1720 mm Vikt: ( tom ) 80 kg Drifttryck: 6 bar Drifttemperatur: 20-95C Anslutning fram/retur: (baksida) R50 inv Flödesbehov: Rekommenderad Δt = 10⁰C 0,8 l/sek Min /maxflöde 0,3 / 4 l/sek |  |  |  |