| Kod |  | Text |  | Mängd |  | Enhet |  | Rev |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | PANNOR, BRÄNNARE MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB | PANNOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB.1 |  | Värmevattenpannor |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB.12 |  | Elpannor för värmevatten EP1 Elpanna för uppvärmning av värmevatten i vattenburna värmesystem eller i industriprocesser. Effekten är uppdelad i 7 steg som kan begränsas ner till 1 effektsteg. Behållaren är tillverkad av stålplåt, pannans elpatroner är av rostfritt stål SS 2353 med mässingshuvud. Pannan klarar ett nollflöde ur säkerhetssynpunkt. Fabrikat: VÄRMEBARONEN Typ: EP 98 Rsknr: 623 00 66 Pannan levereras med följande funktioner/utrustning - Tidsfördröjning efter spänningsbortfall enligt rekommendationer. - Belastningsvakt/sekundärtrafo ingår [anläggningsanpassade primärtrafo erfodras] - Allpolig huvudbrytare vilken påverkas av ställbar temperaturbegränsare samt tryckvakt vid fabriksmonterad säkerhetsutrustning. - Termostat för konstanthållning av framledningstemperatur. - Övertemperaturskydd. - Min resp maxbegränsning av temperatur. - Manöverutgång (230V~) för extern cirkulationspump (med pumpmotionering) - Nivåvakt och jordfelsmätning. (PEC) - Anslutning för extern blockering, externt steg/effektstyrning med alt 0-5 V, 0-10 V, 4-20mA. - Anslutning för extern effektstyrning via 3 bitars binär 230 V utgång från vp. - Anslutning för extern visning effekt / temperatur med 0-10 V. - Larmindikering i frontpanelen samt anslutning för extern larmindikering. Tillbehör (tillval) - Fabriksmonterad säkerhetsutrustning, pannan uppfyller då Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2002:1§17 om periodisk övervakning av pannanläggning. - UTK 7/15/30, utomhustemperaturkompensering för flytande framledningstemperatur. - Gsm-enhet för extern larmindikering (summalarm) - Intern ventilationsfläkt/ar. - Seriestyrning av 2 vattentekniskt sammankopplade elpannor. - Sekundärstyrning av panntemperatur från sekundärkrets. Tekniska data: Maxeffekt: 98 kW Spänning: 400 V 3N,50Hz Kapslingsklass: IP X1 Ström vid max effekt: 141 A Max försäkring: 250 A Effekt/steg: 15 kW Ström/steg: 21,6 A Vattenvolym: 60 l Mått: BxDxH ( inkl rör/kabelansl ) 504 x 781 x 1591 mm Lägsta takhöjd ( för patronbyte ) 1805 mm Vikt: ( tom ) 140 kg Drifttryck: 6 bar Drifttemperatur: 20-95C Anslutning fram/retur: (baksida) DN 80 PN 16 Flödesbehov: Rekommenderad Δt = 10⁰C 2,3 l/sek Min /maxflöde 0,9 / 10 l/sek |  |  |  |  |  |  |  |