| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PS | VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM |  |  |  |
| PSA | Ventiler och shuntgrupper med sammansatt funktion |  |  |  |
| PSA.2 | FÖRTILLVERKADE SHUNTGRUPPER |  |  |  |
|  | Shuntgrupp Ackstyrning 30 är en motorstyrd laddningsgrupp för sammankoppling mellan pannsystem och ackumulatorsystem. Laddgruppen är avsedd för att säkerställa optimal temperaturskiktning. Fabrikat: Värmebaronen Typ: Ackstyrning 30 VB nr: 2913 Funktion Ackstyrning 30 styr pannans inkommande vatten till förinställt värde, 5-95°C, genom att laddgruppens regulator mäter temperaturen och korrigerar med en morordriven reglerventil. Flödet genom pannan hålls konstant och temperaturen stabil. Teknisk data Driftspänning: 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 12-140 W Max panneffekt: 140KW vid 20°CΔT Max flöde: 5900 l/h |  |  |  |