BESKRIVNING AV OBJEKTET

KVARTERSNAMN

ORT

EXEMPEL PÅ BESKRIVNING

TRANSPORTSYSTEM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Antal sidor: 6

Ort ÅÅÅÅ-MM-DD

Företag

Adress

Namn

Ansvarig

7	TRANSPORTSYSTEM MM

Följande föreskrifter ska gälla för entreprenaden

- Starkströmsföreskrifterna

- AFS 2008:3 med ändringar

- SS EN 81-41

- Boverkets Byggregler BBR 2012

Allmänt/Omfattning

Entreprenaden omfattar komplett installation av 1 st plattformshiss typ 
Cibes A5000, Cibes A7000 med plattform och fribärande schakt.

Hissanläggningen ska omfatta projektering, leverans och montage av driftklar anläggning samt dokumentation, funktionsprovning och installationsbesiktning.

Gränsdragning mellan olika entreprenader

Gränsdragning mot BE

- BE utför håltagningar och 50 mm grop

- BE anordnar infästningspunkter för gejder

- BE utför anslutningar mellan hisschakt och byggnad

Gränsdragning mot EE

- EE anordnar ledningar fram till hissens huvudbrytare samt anordnar 	ljusarmatur i schakttopp och vägguttag i schakt i de fall som det inte 
	ingår i HE åtagande

- EE drar fram teleledning till hissens apparatskåp

- EE drar fram ledning för summalarm till hissens apparatskåp

Personals kvalifikationer

HE ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad personal för installationsarbetet.

Strömförsörjning

Centraler och apparatställ utförs för 5-ledarsystem, TN-S-System.

Övrigt

Tekniska uppgifter i anbud

Anbud ska innehålla tekniska data, beskrivningar och ritningar för 
offererat materiel, i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet med avseende på driftsäkerhet, underhåll 
och utrymmesbehov.

Tekniska uppgifter i anbud ska redovisas på svenska.

Garantitid

Garantitiden ska vara två år.

#### 71 	HISSYSTEM

Huvuddata

Hisstyp:		Plattformshiss typ Cibes A5000, Cibes A7000 
		eller likvärdig

Hissutförande:		Komplett med helt schakt i stål alternativt glas enligt 
		svensk standard SS EN 81-41

Drivsystem:		Skruvdrift med frekvensstyrd motor

Styrsystem:		Mikrodatorbaserat styrsystem

Manöversystem:	Hålldonsmanövrering med kvitteringsindikering

Apparatskåp:		Integrerat i dörrfront på nedre plan (alternativt utflyttat)

Manöverdon:		Manöverdon utförda enligt SS EN 81-41

Märklast:		400 - 500 kg

Märkhastighet:	Max 0,15 m/s

Antal stannplan:	X (max 6)

Antal schaktdörrar:	Max tre/stannplan

Gropdjup:		0, 50 eller 70 mm

Topphöjd:		 A5000 min 2250 mm A7000 min 2350 mm

Plattform:		1000 x 1500, 1100 x 1500, 1100 x 1600 mm 
		(1100 x 1600 gäller ej A7000)

Håltagningsmått:	1400 x 1630, 1500 x 1630, 1500 x 1760 mm
		(1500 x 1760 gäller ej A7000)

Brandklassning:	Dörrar kan levereras brandklassade EI60. 
		Schaktet är inte brand klassat

Hisschakt:		Plåtschakt i RAL 9016 (vit) med hörnprofiler och 
		lister i natureloxerat aluminium. Skärmväggen är 			
		enkel att demontera vid service

#### 71. B	Drivsystem i hissinstallationer

Drivsystem ska vara dimensionerat för minst 20 starter/h. 
Hissens inställningstolerans får inte överstiga ±10 mm.

#### 71. EABB	Styrsystem i hissinstallation med ensam persontillåten 	hiss

Hissen utförs med frekvensstyrning och hålldonsmanövrering.

#### 71. ED	Överlastskydd

Plattformen förses med summer och lysdiod för indikering av överlast.

#### 71. EE	Dörröppningsfunktion

Dörrfronterna förses med automatiska dörröppnare.

Dörröppnarna ska öppna när plattformen kommer i plan och stänga 
efter inställd tid, alternativt ska öppning kunna avbrytas genom att 
trycka på destinationsknapp.

Vid behov förses hissen med utflyttade armbågskontakter för att 
uppfylla tillgänglighetskraven (BFS 2011:6)

#### 71. EJD/1	Funktion för ankomstindikering – ljusindikering - ljudindikering

Ankomstindikering ska finnas.

#### 71. F	Summalarmsystem i hissinstallationer

Felsignal ska kunna sändas/anslutas till central larmtablå eller dylikt.

#### 71. G/4	Nödsignalsystem i hissinstallationer

Hissen utförs med batteriuppbackad nödsignalanläggning. Nödsignalen 
ska ljuda så länge nödsignalknappen är påverkad och efter 10 sek ska nödtelefonen automatiskt uppkopplas. Sirén placeras i dörrfront på nedre plan så att den hörs på plattformen och ut på stannplanet.

#### 71. G	Nödsignalsystem i hissinstallationer – system med hisstelefon

På plattformen ska finnas infälld hisstelefon med automatisk uppringning 
till larmcentral eller liknande. HE avslutar i kopplingsplint i apparatskåp 
där EE ansluter.

#### WBC.4	Lyftskruv med säkerhetsmutter till skruvhiss

Enl. leverantörens standard.

#### WBE.4	Överlastskydd

Överlastskydd ska förhindra hissens igångsättning vid en överlast motsvarande max 20 % av hissens märklast.

#### WBG.2	Plattform

Golv beläggs med grå gummimatta. Handledare i natureloxerat aluminium integrerad i hissens manöverpanel. Manöverpanel ska vara vinklad för ökad användarvänlighet. Stora vandalsäkra tryckknappar i natureloxerat aluminium försedda med taktil planmärkning samt punkskrift.

#### WBH.11	Slagdörrar

Dörrfronterna ska vara i natureloxerad aluminium typ AL4 och dörrbladen ska vara försedda med panoramaglas. Dörrhandtagen ska vara integrerade i dörrbladet och efter hela dörrbladets höjd.

Som alternativ finns dörrfronter och dörrblad utförda i stål med panorama-glas och handtag i aluminium. Gångjärn ska vara infällda. Dörrar ska förses med automatiska dörröppnare.

Tröskel

Tröskel ska vara i natureloxerat aluminium och överkant ska ligga i nivå med golv.

Nödöppning

Säkerhetstöttan ska kunna manövreras utifrån innan man går in under plattformen för ökad säkerhet. När säkerhetsstöttan fälls ut ska dörrlåset 
på nedre plan automatiskt spärras i öppet läge.

#### WBJ	Manöverdon och indikeringsdon i hissystem

Manöverdon och indikeringsdon ska vara utförda enligt SS EN 81-41

#### WBJ.111	Tryckknappar till plattform och schaktdörrar

Möjlighet att avbryta pågående dörröppning eller stängning ska finnas.

Y		MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

# CE märkning

HE svarar för att anläggningen är CE-märkt vid överlämnande.

YTB.1		Märkning av installationer

Samtliga komponenter/apparater ska märkas.

#### YTB.17	Märkning av transportinstallationer mm

Kablar och ledningar för kraft-, manöver-, märks med kabelnummer.

Samtliga in- och utgående ledningar apparatskåp, kopplingslådor och manöverlådor ska inkopplas till plint och anslutningsmärkas. Samtliga ledare på kablar anslutna till plintar ska märkas med partnummer, plintnummer samt kabelnummer på första part i varje kabel samt en blank märkdel.

#### YTC.171	Provning av hissystem

Före slutbesiktning ska provning och injustering utföras av anläggningen. Detta verifieras med egenkontroll som dokumenteras.
Installationsbesiktning bekostas av HE.

#### YUC.71	Bygghandlingar för hissinstallationer

HE ska lämna objektsanpassade ritningar på hiss, håltagningsritningar 
och anvisningar till EE. Handlingarna ska levereras i så god tid att beställaren kan granska och godkänna handlingarna innan tillverkning påbörjas.

#### YUD.7	Relationshandlingar

Relationshandlingar ska förses med påskrift RELATIONSHANDLING.

Relationshandlingar överlämnas enligt följande:

- 1 CD skiva med CAD-ritningar

- 3 pärmar

- 1 omgång drift- och underhållsinstruktioner i hissens apparatskåp

##### YUP.7	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Informationen ska genomföras med driftinstruktioner som grund.

##### YYV.71	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

- I entreprenaden ingår service av samtliga installationer under garantitiden

- Service ska omfatta funktionskontroll samt nödvändiga justeringar 
	och reparationer.

- Vid varje servicebesök ska protokoll upprättas och redovisas vid 	
	garantibesiktningen.