BESKRIVNING AV OBJEKTET

KVARTERSNAMN

ORT

EXEMPEL PÅ BESKRIVNING

TRANSPORTSYSTEM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Antal sidor: 6

Ort ÅÅÅÅ-MM-DD

Företag

Adress

Namn

Ansvarig

7	TRANSPORTSYSTEM MM

Följande föreskrifter ska gälla för entreprenaden:

- Starkströmsföreskrifterna
AFS 2011:3 med ändringar

- Boverkets Byggregler BBR 2012

Allmänt/Omfattning

Entreprenaden omfattar komplett installation av 1 plattformshiss 
typ Cibes A8000 med plattform och fribärande schakt.

Hissanläggningen ska omfatta projektering, leverans och montage 
av driftklar anläggning samt dokumentation, funktionsprovning och installationsbesiktning.

Gränsdragning mellan olika entreprenader

Gränsdragning mot BE

- BE utför håltagningar och 130 mm grop

- BE anordnar infästningspunkter för gejder

- BE utför anslutningar mellan hisschakt och byggnad

Gränsdragning mot EE

- EE anordnar ledningar fram till hissens huvudbrytare samt anordnar 	ljusarmatur i schakttopp och vägguttag i schakt i de fall som det inte 
	ingår i HE åtagande.

- EE drar fram teleledning till hissens apparatskåp.

- EE drar fram ledning för summalarm till hissens apparatskåp.

Personals kvalifikationer

HE ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad personal för installationsarbetet.

Strömförsörjning

Centraler och apparatställ utförs för 5-ledarsystem, TN-S-System.

Övrigt

Tekniska uppgifter i anbud

Anbud ska innehålla tekniska data, beskrivningar och ritningar för offererat materiel, i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

Tekniska uppgifter i anbud ska redovisas på svenska.

Garantitid

Garantitiden ska vara två år.

#### 71 	HISSYSTEM

Huvuddata

Hisstyp:		Plattformshiss typ Cibes A8000 eller likvärdig

Hissutförande:		Komplett med helt schakt i stål alternativt glas

Drivsystem:		Skruvdrift med frekvensstyrd motor

Styrsystem:		Mikrodatorbaserat styrsystem

Manöversystem:	Hålldonsmanövrering med kvitteringsindikering

Apparatskåp:		Integrerat i dörrfront på nedre plan (alternativt utflyttat)

Manöverdon:		Manöverdon utförda enligt SS EN 81-41

Märklast:		1000 kg

Märkhastighet:	Max 0,15 m/s

Antal stannplan:	X (max 6)

Antal schaktdörrar:	Max tre/stannplan

Gropdjup:		130 mm

Topphöjd:		 min.2350 mm

Plattform:		1405 x 1980 mm, 1405 x 2480 mm, 1105 x 2180 mm

Håltagningsmått:	1855 x 2610 mm, 1855 x 2110 mm, 1555 x 2310 mm

Brandklassning:	Dörrar kan levereras klassade EI60/. 
		Schaktet är inte brandklassat

Hisschakt:		Plåtschakt i RAL 9016 (vit) med hörnprofiler och
 		lister i natureloxerat aluminium. Skärmväggen är 		
		enkel att demontera vid service.

#### 71. B	Drivsystem i hissinstallationer

Drivsystem ska vara dimensionerat för minst 20 starter/h. 
Hissens inställningstolerans får inte överstiga ±10 mm.

#### 71.EABB	Styrsystem i hissinstallation med ensam persontillåten 	hiss

Hissen utförs med frekvensstyrning och hålldonsmanövrering.

#### 71.ED	Överlastskydd

Plattformen förses med summer och lysdiod för indikering av överlast.

#### 71.EE	Dörröppningsfunktion

Dörrfronterna förses med automatiska dörröppnare.

Dörröppnarna ska öppna när plattformen kommer i plan och stänga 
efter inställd tid alternativt ska öppning kunna avbrytas genom att trycka 
på destinationsknapp.

Vid behov förses hissen med utflyttade armbågskontakter för att uppfylla tillgänglighetskraven (BFS 2011:6)

#### 71. EJD/1	Funktion för ankomstindikering – ljusindikering - ljudindikering

Ankomstindikering ska finnas.

#### 71. F	Summalarmsystem i hissinstallationer

Felsignal ska kunna sändas/anslutas till central larmtablå eller dylikt.

#### 71. G/4	Nödsignalsystem i hissinstallationer

Hissen utförs med batteriuppbackad nödsignalanläggning. Nödsignalen 
ska ljuda så länge nödsignalknappen är påverkad och efter 10 sek ska nödtelefonen automatiskt uppkopplas. Sirén placeras i dörrfront på nedre plan så att den hörs på plattformen och ut på stannplanet.

#### 71. G	Nödsignalsystem i hissinstallationer – system med hisstelefon

På plattformen ska finnas infälld hisstelefon med automatisk uppringning 
till larmcentral eller liknande. HE avslutar i kopplingsplint i apparatskåp där EE ansluter.

#### WBC.4	Drivsystem till skruvhiss

Enligt leverantörens standard.

#### WBE.4	Överlastskydd

Överlastskydd ska förhindra hissens igångsättning vid en överlast motsvarande max 20 % av hissens märklast.

#### WBG.2	Plattform

Golv beläggs med grå gummimatta. Handledare i natureloxerad aluminium integreras i hissens manöverpanel. Manöverpanel ska vara vinklad för ökad användarvänlighet. Stora vandalsäkra tryckknappar i natureloxerad aluminium försedda med taktil planmärkning samt punkskrift.

#### WBH.11	Slagdörrar

Dörrfronterna ska vara i stål och dörrbladen ska vara försedda med panoramaglas. Dörrhandtagen ska vara integrerade i dörrbladet och efter hela dörrbladets höjd i natureloxerat aluminium. Gångjärn ska vara infällda.

Dörrar ska förses med automatiska dörröppnare.

Tröskel

Tröskel ska vara i natureloxerat aluminium och överkant ska ligga i nivå med golv.

Nödöppning

Säkerhetstöttan ska kunna manövreras utifrån innan man går in under plattformen för ökad säkerhet. När säkerhetsstöttan fälls ut ska dörrlåset 
på nedre plan automatiskt spärras i öppet läge.

#### WBJ	Manöverdon och indikeringsdon i hissystem

Manöverdon och indikeringsdon ska vara utförda enligt SS EN 81-41

#### WBJ.111	Tryckknappar till plattform och schaktdörrar

Möjlighet att avbryta pågående dörröppning eller stängning ska finnas.

Y		MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

# CE- märkning

HE svarar för att anläggningen är CE märkt vid överlämnandet.

YTB.1		Märkning av installationer

Samtliga komponenter/apparater ska märkas.

#### YTB.17	Märkning av transportinstallationer mm

Kablar och ledningar för kraft-, manöver-, märks med kabelnummer.

Samtliga in- och utgående ledningar apparatskåp, kopplingslådor och manöverlådor ska inkopplas till plint och anslutningsmärkas. Samtliga ledare på kablar anslutna till plintar ska märkas med partnummer, plintnummer samt kabelnummer på första part i varje kabel samt en blank märkdel.

#### YTC.171	Provning av hissystem

Före slutbesiktning ska provning och injustering utföras av anläggningen. Detta verifieras med egenkontroll som dokumenteras.
Installationsbesiktning bekostas av HE.

#### YUC.71	Bygghandlingar för hissinstallationer

HE ska lämna objektsanpassade ritningar på hiss, håltagningsritningar och anvisningar till EE. Handlingarna ska levereras i så god tid att beställaren kan granska och godkänna handlingarna innan tillverkning påbörjas

#### YUD.7	Relationshandlingar

Relationshandlingar ska förses med påskrift RELATIONSHANDLING.

Relationshandlingar överlämnas enligt följande:

- 1 CD skiva med CAD-ritningar

- 3 pärmar

- 1 omgång drift- och underhållsinstruktioner i hissens apparatskåp

##### YUP.7	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Informationen ska genomföras med driftinstruktioner som grund.

##### YYV.71	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

- I entreprenaden ingår service av samtliga installationer under 
	garantitiden (två år) omfattande minst två besök.

- Service ska omfatta funktionskontroll samt nödvändiga justeringar 
	och reparationer.

- Vid varje servicebesök ska protokoll upprättas och redovisas vid 	
	garantibesiktningen.