BESKRIVNING AV OBJEKTET

KVARTERSNAMN

ORT

EXEMPEL PÅ BESKRIVNING

TRANSPORTSYSTEM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Antal sidor: 6

Ort ÅÅÅÅ-MM-DD

Företag

Adress

Namn

Ansvarig

7	TRANSPORTSYSTEM MM

Följande föreskrifter skall gälla för entreprenaden

- Starkströmsföreskrifterna

- AFS 2008:3 med ändringar

- SS EN 81-41

- Boverkets Byggregler BBR 2012

Allmänt/Omfattning

Entreprenaden omfattar komplett installation av 1 st. plattformshiss typ 
Axxxx med plattform och fribärande schakt.

Hissanläggningen skall omfatta projektering, leverans och montage av driftklar anläggning samt dokumentation, funktionsprovning och installationsbesiktning.

Gränsdragning mellan olika entreprenader

Gränsdragning mot BE

BE utför håltagningar och 50 mm. grop.

BE anordnar infästningspunkter för gejder.

BE utför anslutningar mellan hisschakt och byggnad.

Gränsdragning mot EE

EE anordnar ledningar fram till hissens huvudbrytare samt anordnar ljusarmatur i schakttopp och vägguttag i schakt i de fall som det inte 
ingår i HE åtagande.

EE drar fram teleledning till hissens apparatskåp.

EE drar fram ledning för summalarm till hissens apparatskåp.

Personals kvalifikationer

HE ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad personal för installationsarbetet.

Strömförsörjning

Centraler och apparatställ utföres för 5-ledarsystem (TN-S-System).

Övrigt

Tekniska uppgifter i anbud

Anbud skall innehålla tekniska data, beskrivningar och ritningar för offererat materiel, i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

Tekniska uppgifter i anbud skall redovisas på svenska.

Garantitid

Garantitiden skall vara två år.

#### 71 	HISSYSTEM

Huvuddata

Hisstyp:		Plattformshiss typ Cibes Axxxx eller likvärdig

Hissutförande:		Komplett med helt schakt i stål alt glas enligt MD 2006/42/EG samt SSEN 81-41

Drivsystem:		Skruvdrift med frekvensstyrd motor

Styrsystem:		Mikrodatorbaserat styrsystem

Manöversystem:	Hålldonsmanövrering med kvitteringsindikering

Apparatskåp:		Integrerat i dörrfront på nedre plan (alt. utflyttat)

Manöverdon:		Manöverdon utförda enl SS EN 81-41

Märklast:		400 kg

Märkhastighet:	Max 0,15 m/s

Antal stannplan:	X (max 6)

Antal schaktdörrar:	Max tre / stannplan

Gropdjup:		0, 50 eller 70 mm

Topphöjd:		 min.2250 mm

Plattform:		1100 x 1500 mm

Håltagningsmått:	1500 x 1630 mm

Brandklassning:	Dörrar kan levereras klassade EI60. Schaktet är inte brand klassat

Hisschakt:		Plåtschakt i RAL 9016 (vit) med hörnprofiler och
 		lister i natureloxerad aluminium. Skärmväggen är enkel att demontera vid service

#### 71. B	Drivsystem i hissinstallationer

Drivsystem skall vara dimensionerat för minst 20 starter/h. Hissens 
inställningstolerans får inte överstiga ±10 mm.

#### 71.EABB	Styrsystem i hissinstallation med ensam persontillåten 	hiss

Hissen utförs med frekvensstyrning och hålldonsmanövrering.

#### 71.ED	Överlastskydd

Plattformen förses med summer och lysdiod för indikering av överlast.

#### 71.EE	Dörröppningsfunktion

Dörrfronterna förses med automatiska dörröppnare.

Dörröppnarna skall öppna när plattformen kommer i plan och stänga efter inställd tid alt. ska öppning kunna avbrytas genom att trycka på destinationsknapp.

Vid behov förses hissen med utflyttade armbågskontakter för att uppfylla tillgänglighetskraven (BFS 2008:6)

#### 71. EJD/1	Funktion för ankomstindikering – ljusindikering - ljudindikering

Ankomstindikering skall finnas.

#### 71. F	Summalarmsystem i hissinstallationer

Felsignal ska kunna sändas/anslutas till central larmtablå eller dyl.

#### 71. G/4	Nödsignalsystem i hissinstallationer

Hissen utförs med batteriuppbackad nödsignalanläggning.
Nödsignalen skall ljuda så länge nödsignalknappen är påverkad och efter 
10 s. skall nödtelefonen automatiskt uppkopplas.
Sirén placeras i dörrfront på nedre plan så att den hörs på plattformen och ut på stannplanet.

#### 71. G	Nödsignalsystem i hissinstallationer – system med hisstelefon

På plattformen skall finnas infälld hisstelefon med automatisk uppringning till larmcentral eller liknande. HE avslutar i kopplingsplint i apparatskåp där EE ansluter.

#### WBC.4	Lyftskruv med säkerhetsmutter till skruvhiss

Enl. leverantörens standard.

#### WBE.4	Överlastskydd

Överlastskydd skall förhindra hissens igångsättning vid en överlast motsvarande max 20 % av hissens märklast.

#### WBG.2	Plattform

Golv beläggs med grå gummimatta.

Handledare i natureloxerad aluminium integrerad i hissens manöverpanel.

Manöverpanel skall vara vinklad för ökad användar-vänlighet.

Stora vandalsäkra tryckknappar i natureloxerad aluminium försedda med taktil planmärkning samt punkskrift .

#### WBH.11	Slagdörrar

Dörrfronterna skall vara i natureloxerad aluminium typ AL4 och dörrbladen skall vara försedda med panoramaglas. Dörrhandtagen skall vara integrerade i dörrbladet och efter hela dörrbladets höjd.

Som alternativ finns dörrfronter och dörrblad utförda i stål med panoramaglas och handtag i aluminium.

Gångjärn skall vara infällda.

Dörrar skall förses med automatiska dörröppnare.

Tröskel

Tröskel skall vara i natureloxerad aluminium och överkant skall ligga i nivå med golv.

Nödöppning

Säkerhetstöttan skall kunna manövreras utifrån innan man går in under plattformen för ökad säkerhet. När säkerhetsstöttan fälls ut skall dörrlåset på nedre plan automatiskt spärras i öppet läge.

#### WBJ	Manöverdon och indikeringsdon i hissystem

Manöverdon och indikeringsdon skall vara utförda enligt SS EN 81-41

#### WBJ.111	Tryckknappar till plattform och schaktdörrar

Möjlighet att avbryta pågående dörr- öppning eller stängning skall finnas.

Y		MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

# CE- märkning

HE svarar för att anläggningen är CE- märkt vid överlämnande.

YTB.1		Märkning av installationer

Samtliga komponenter/apparater skall märkas.

#### YTB.17	Märkning av transportinstallationer mm

Kablar och ledningar för kraft-, manöver-, märks med kabelnummer.

Samtliga in- och utgående ledningar apparatskåp, kopplingslådor och manöverlådor skall inkopplas till plint och anslutningsmärkas. Samtliga ledare på kablar anslutna till plintar skall märkas med partnummer, plintnummer samt kabelnummer på första part i varje kabel samt en blank märkdel.

#### YTC.171	Provning av hissystem

Före slutbesiktning skall provning och injustering utföras av anläggningen. Detta verifieras med egenkontroll som dokumenteras.
Installationsbesiktning bekostas av HE.

#### YUC.71	Bygghandlingar för hissinstallationer

HE ska lämna objektsanpassade ritningar på hiss, håltagningsritningar och anvisningar till EE. Handlingarna skall levereras i så god tid att beställaren kan granska och godkänna handlingarna innan tillverkning påbörjas

#### YUD.7	Relationshandlingar

Relationshandlingar ska förses med påskrift RELATIONSHANDLING.

Relationshandlingar överlämnas enligt följande:

1 omg. CD- skiva med CAD-ritningar.

3 st. pärmar.

1 omg. Drift- och underhållsinstruktioner i hissens apparatskåp.

##### YUP.7	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Informationen skall genomföras med driftinstruktioner som grund.

##### YYV.71	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

I entreprenaden ingår service av samtliga installationer under garantitiden (två år) omfattande minst två besök.

Service skall omfatta funktionskontroll samt erforderliga justeringar och reparationer.

Vid varje servicebesök skall protokoll upprättas och redovisas vid garantibesiktningen.