Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09
Avser följande modeller av Shuntopac:
20-200 FK
PSA.23
Förtillverkade shuntgrupper i kylsystem
Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10.
Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:
Avstängningsventiler, 3 st.
Injusteringsventiler, 2 st, monterade mot rörpaket med flänsförband.
Termometrar, 5 st.
Styrventiler, 2 st.
Ställdon 2 st. (Ange spänning och signal.)
Cirkulationspump.
Backventil monterad mellan flänsar, utbytbar.
Termisk kylspärr för att förhindra dubbelcirkulation.
Isoleringsskåp med isolering AF/Armaflex, AF-2.
Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.
Stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.

Vid utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan:

Beräkningstemperatur:
Flöde primärkyla:
Flöde returkyla:
Flöde sekundärsidan:
Tillgängligt tryck vid shuntgrupp:
Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan:
Fabrikat och typ av pump:
Fabrikat och typ av styrventil:

Information
Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även
levereras med dynamiska injusteringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator.
Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.
TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.