Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09
Avser följande modeller av Shuntopac:
20-200 KV, 20-200 KV Bypass, 20-200 VK
PSA24
Förtillverkade shuntgrupper för kyla och värme
Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:
Avstängningsventiler, 3 st.
Injusteringsventiler, 3 st.
Injusteringsventil för reglering av bypassflöde. (Endast KV Bypass, radera vid behov.)
Termometrar, 6 st.
Styrventiler, 2 st.
Ställdon, 2 st. (Ange spänning och signal.)
Cirkulationspump.
Plattvärmeväxlare, placerad framtill på enheten.
Backventil med fjäderbelastad klaff.
Vakuum- och säkerhetsventil.
Isoleringsskåp med isolering AF Armaflex 13 mm.
Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.
Stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.
Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)
Vid utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan: (Exemplet avser tvåvägsfunktion i både värme- och kylkrets).
Kyla primärsida
 	Flöde:
 	Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
 	Mediatyp:
Värme primärsida
	Flöde:
 	Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
 	Mediatyp:
 	Temperatur tillopp och önskad returtemperatur:
Sekundärsida
 	Flöde:
 	Tryckfall i anslutet objekt:
 	Temperaturer tillopp och retur i värmefallet:

Tänk på att:
Batteriet i ventilationen ska beräknas för både kylfall och värmefall. Flödet är det samma i båda fallen och vanligtvis är kylfallet dimensionerande.
För att optimera växlarens storlek ska framledningstemperaturen till batteriet hållas så låg som möjligt med hänsyn taget till den önskade värmeeffekten.
För optimal dimensionering och förbättrad funktion på växlaren kan det i vissa driftfall vara både lönsamt och nödvändigt att bypass-koppla denna.

Information
Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.