Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09
Avser följande modeller av Shuntopac:
20-200 ECO
PSA24
Förtillverkade shuntgrupper för värmeåtervinning
Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:
Avstängningsventiler, 3 st.
Injusteringsventiler, 3 st.
Termometrar, 6 st.
Styrventiler, 2 st.
Ställdon, 2 st. (Ange spänning och signal.)
Plattvärmeväxlare, 2 st, placerade framtill på enheten.
Backventil med fjäderbelastad klaff.
Vakuum- och säkerhetsventil.
Isoleringsskåp med isolering AF Armaflex 19 mm.
Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.
Stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.
Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)
Utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan: (Exemplet avser tvåvägsfunktion i kylkretsen och trevägsfunktion i värmeåtervinningskretsen).
Econet-krets
 	Flöde:
	Mediatyp:
 	Tillåtet ryckfall i värmeväxlare:
 	Vätsketemperatur i kylfall:
	Vätsketemperatur i värmefall:
Värme primärsida
 	Flöde:
 	Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
 	Mediatyp:
 	Tilloppstemperatur och önskad returtemperatur:
Kyla primärsida
 	Flöde:
 	Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
 	Mediatyp:
 	Tilloppstemperatur och önskad returtemperatur:
Tänk på att:
För att optimera växlarens storlek ska framledningstemperaturen till batteriet hållas så låg respektive hög som möjligt med hänsyn taget till den önskade värme respektive kyleffekten.
För optimal dimensionering och förbättrad funktion på växlaren kan det i vissa driftfall vara både lönsamt och nödvändigt att bypass-koppla denna.

Information
Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.